概述 Introduction

显示电流型插入式液位变送器在电阻信号基础上经变送模块转换成4- 20mADC标准电流输出,该仪表也有大直径广角指针表和液晶数剧§示两种形式，可 与我厂XTR-503型数显仪或III型电动仪表配套，或连接至DCS或PLC系统，实现液位 的问巨离廠、控制和报警。

该液位由1用于石油、化工、电力、食品、环保以及易燃易爆的相关场合.

技术指标 Techn icaldata

测量精度Accuracy：

+ 1 cm ~±1cm

测量范围 M easuring lange (L)：

0~300 m m 至矿6000 m m

介质密度 M ediim density：

,0.45 g/cm.3

介质粘度 M ediim viscosity： W0.02 Pa.S

工作温度 W oikhg fem peiatuie： (T+100 °C

工作压力 W oikhg piessuie：

0.6 1.0 2.5 MPa

连接法兰尺寸Connecthg flange：

DN50~DN100

出厂法兰标准Fhnge stadaid:

HG 20592^20635-1997

环形浮子尺寸Rhg fbatdin ensbns：

4>48~160m m

出线接口螺纹Cable entty； M 20X1.5 •输出信号 Ou^utsignal： 4~20mA DC •工作电源 Voltage supper： 18-36V DC •传输距离 Transm ittiig disfence： 1000 m •防爆形式 Ex-proof type： 隔爆型 Ex-proof: Ex dUBT4(仅限24V) 本安型 Intrinsic safety Ex ibIlCT4 •防护等级 Protection class： IP65 •本安关联设备Safety barrier： LB988 LB901 LB901R 齐纳安栅 注：如有特殊要求可在订货时商洽，远传 配套仪表请参阅本样本有关内容。

显示两线制液位调试说明

（使用说明书） 2018-11

产品概述

杆型两线制智能液位变送板是2088壳体专用变送及LED显示一体板，通过以微处理器为核心的高集成度电路，可靠的实现液位信号的采集和处理以及环路输出，全数字式调  试、校准。特别适合用磁浮子液位变送器的生产制造。

- 两线制工作方式;

- 支持 0.36 吋四位 LED 显示;

- 支持三键参数设置、标定及调试;

- 独有的输出迁移、量程反转功能;

- 现场修正功能；

- 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗

技术指标

| 供电电源： | DC9～ 36V（ 推荐 DC24V） |
| --- | --- |
| 信号范围： | 1.0m、2.5m、5m、10m、20m |
| 采样速率： | 5 次/秒 |
| 显示及输出量程范围： | -1999～9999 |
| 输出分辨率： | 1uA |
| 输出精度： | ±0.2％ |
| 温度漂移： | <40ppm/℃ |
| 工作温度： | 温度－ 20～+80℃ 湿度<85%RH. |
| 功耗： | 小于 0.3W(含 LED 显示) |

接线

VDD:传感器供电正	S+:信号正	GND: 传感器供电地

操作设置

【面板】

【按键说明】

① 测量值显示窗	② 设置/确认键

③ 减少键	④ 增加键

【第一组参数设置】

① 长按键 2 秒以上不松开， 直至显示	(Loc)参数；

② 点按	或	键，调出参数值，修改位闪烁，长按	或	键移动修改位，点按	或

键修改参数值， 点按键保存；

③ 将密码锁	改为 1111，点按键， 显示本组下一个参数名；

④ 点按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置  第一组参数最后一个参数时， 点按键将退出设置；

【第二组参数设置】

① 将密码锁         设置为 1010，点按	键,显示本组第一个参数  （ I-04）；

② 点按键可以顺序翻阅本组其它参数名称，  对需要修改的参数用  或  键进行修改， 并点按 键保存;

③ 长按键 2 秒以上不松开， 退出设置；

参数一览

【第一组参数】

| 符号 | 名称 | 内容 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Loc | 密码锁 | 0000～ 9999 |
|  | oPL | 输出液位下限设定 | - 1999～ 9999 |
|  | oPH | 输出液位上限设定 | - 1999～ 9999 |
|  | Sc | 平移修正 | - 1999～ 9999 |
|  | FI | 满度修正 | 0.000～ 1. 500 |
|  | FLtr | 输入数字滤波 | 0 ～ 20 |
|  | Eout | 故障输出处理方式 | 0～ 1 注 1 |

【第二组参数】

| 符号 | 名称 | 内容 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-04 | 输出 4mA 调整 | 0005～ 0500 |
|  | I-20 | 输出 20mA 调整 | 6500～ 7500 |
|  | Sn | 输入信号选择 | 0～ 4 注 2 |
|  | dot | 测量显示小数点位置 | 0～ 3 注 3 |
|  | d-00 | 测量点 0 显示及采样 | -1999～ 9999 |
|  | d-01 | 测量点 1 显示及采样 | -1999～ 9999 |

注 1： 0～ 1 顺序对应 --- L、--- H

注 2： 0～4 顺序对应 20.0m、10.0m、5.0m、2.5m、1.0m.

注 3： 0～ 3 顺序对应	.	、	.	、	. 、

注 4： 0 对应	，1 对应

参数说明

（ Loc）—— 参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护

（ oPL）——变送输出量程下限 （ oPH）——变送输出量程上限

（ FLtr）—— 测量值滤波系数

(Sc) —— 平移修正， 出厂值一般设置为 0

显示值=修正前的显示值 + Sc

(FI) —— 满度修正,出厂值一般设置为 1.000

显示值=修正前的显示值 × FI

(Eout) —— 故障输出处理方式,故障时(传感器输出超量程或标定错误) 闪烁显示故障代码(o.L 或 Err)， 即传感器超量程时显示 o.L， 标定错误时显示Err,此时输出按以下设置处理

设置为 ---L 时，输出按< 4mA 处理设置为 ---H 时，输出按>20mA 处理

（ I-04）—— 4mA 输出调整， 用于环路零值输出电流 4mA 的微调， 每增加或减小一个字， 对应输出将增加或减小约 2uA。

（ I-20）—— 20mA 输出调整，用于环路满值输出电流 20mA 的微调，每增加或减小一个字， 对应输出将增加或减小约 2uA。

( Sn ) —— 输入信号类型选择(信号类型改变时， 必须在点按	键后， 再常按

键退出参数设置状态， 已使内部 AD 重新配置) （ dot）―― 测量显示小数点位置选择

（ d-00）―― 测量点 0(液位下限)对应的显示及采样值

（ d-01）―― 测量点 1(液位上限)对应的显示及采样值

标定操作

【常规标定方法】

①确定液位量程，进入第二组参数，查看    参数，若  参数发生变更，必须点按	键确认保存，再常按	键退出设置状态已使内部 AD 重新配置生效， 若  值没有变更， 则继续操作;

②根据显示需要设置   、	、	参数, 参数             ，设置为起始点液位显示值;

参数	， 设置为结束点液位显示值;

③长按 键不松开， 退出第二组参数;

④给定液位下限,测量状态下（保证此时密码锁 Loc=1010）长按  键 2 秒以上， 显示 ， 液位下限标定成功

⑤给定液位上限,测量状态下（保证此时密码锁 Loc=1010）长按  键 2 秒以上，

显示 ， 液位上限标定成功

⑥如有必要， 重复④、⑤步骤

【快速标定方法】

快速标定法无需确定液位测量及输出具体量程， 按即时标定的位置自动确定量程

①将密码锁设置为 Loc=0001，点按 SET 键确认， 退出设置

②点按上  下  键选择液位量程（ 1.0m、2.5m、5.0m、10.0m、20.0m），此时个位字符闪烁提示所选量程，点按 SET 键确认（ 量程变更触发系统复位， 内部 AD 重新配置生效） 系统复位后， 待测量进入正常状态

③给定液位下限,测量状态下（此时密码锁 Loc=0001，无需再设置）长按  键 2 秒以上，

显示 ， 液位下限标定成功

④给定液位上限,测量状态下（ 此时密码锁 Loc=0001， 无需再设置）长按  键 2 秒以上， 显示 ， 液位上限标定成功

⑤如有必要， 重复③、④步骤

【标定举例】

举例说明液位标定的方法及步骤。

例：0～5.0 米， 实际按下限 1 米，上限 4.0 米标定,具体参数步骤如下

① 将	设置为 1010 进入第二组参数;

② 根据要求设置、	、	，本例;

=5.0m	   = 0.000	   = 0001

③ 按键到参数	，设置为 1.000，点按键确认;

④ 仪表显示	，将	设置为 4.000，点按键确认标定;

⑤ 长按键不松开， 退出第二组参数设置， 回到测量状态；

⑥ 将浮球移动至 1.000 米处，（ 保证此时密码锁 Loc=1010）长按	键 2 秒以上，，显示	，液位下限标定成功

⑦ 将浮球移动至 4.000 米处，（保证此时密码锁 Loc=1010）长按	键 2 秒以上，，显示	，

液位上限标定成功

输出调整

① 将万用表电流档串入输出端;

② 将密码锁	，设置为 1010 点按键进入第二组第一个参数	;

③ 通过	和	键调整 4mA 输出电流;

④ 点按键保存 4mA 调整值;

⑤ 显示窗显示参数	通过减	和加	键调整 20mA 输出电流;

⑥ 点按	键保存 20mA 调整值显示窗显示参数  ,长按	键 2 秒以上不松开退出.

功能说明

【显示】

① LT-207 变送板上电显示“ 207” 为该变送板型号， 间隔 1 秒后显示当前设置的信号类型， 详见输入信号 Sn 类型。

② 故障或超量程导致压力传感器输出 mV 值大于所选信号类型的最大量程时， 闪烁显示 o.L

③ 标定过程或步骤操作不当引起错误时， 闪烁显示 Err.

【输出迁移】

利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，液位标定后，可在测量量程内进行任意测  量段的变送输出， 使变送板智能化得到体现。典型应用如:

量程 0-5.000 米传感器

按 1.000 米-4.000 米标定，输出 4～ 20mA，可按 0～ 4.000 米、1.000 米～ 5.000 米、0～

5.000 米设置输出。

【量程反转】

测量状态下长按	键 10 秒以上即可实现测量量程反转（                                                    和	的反转）， 该功能非常适合标定量程和安装量程相反的情况。